## 西永综合保税区保税物流仓储项目（4-7号库房）
西永综合保税区保税物流仓储项目（4-7号库房）变更管理台账
序号 | 项目名称 | 变更 类型 | 变更内容简述 | 变更编号 | 变更增加（减少）投资金额 | 变更时间 | 审批机构 | 备注
1 | 西永综合保税区保税物流仓储项目（4-7号库房） | 工程变更 | 西永综合保税区保税物流仓储项目 4、5、6、7号仓库防火墙和夹层隔墙原设计为烧结页岩实心砖，防火墙高度约10米，夹层隔墙高度约4米，在6、7号仓库防火墙施工过程中，出现材料运输和砌筑难度大以及施工慢等问题。鉴于此，现决定在满足防火要求和消防设计、验收规范的前提下，将4、5号仓库和6、7号库未实施的原设计为实心砖防火墙、夹层隔墙变更为耐火极限分别为4h、3h的轻质隔墙。 | 1 | 900 |  | 项目负责人
2 | 西永综合保税区保税物流仓储项目（4-7号库房） | 工程变更 | 按照设计文件要求，本项目消防管网、电缆桥架需设置抗震支架，施工图说明上对抗震支架的设置要求进行了说明，但施工招标时未包含抗震支架。根据验收规范，消防管网、电缆桥架必须设置抗震支架。施工单位委托抗震支架生产厂家按照设计说明对抗震支架进行了优化，并经原设计单位认可。 | 2 | 1427000 | 2021.1 | 公司总经理办公会
3 | 西永综合保税区保税物流仓储项目（4-7号库房） | 设计变更 | 该项目室外消防、给水、电缆埋设方式原设计为直埋敷设。由于综保B区BW-1、BW-2、惠普物流仓库等仓库项目消防管网漏水严重，且查找漏水点位和维修极不方便。资产部于2020年8月请示领导同意后联系我部，为便于室外压力管道的管理维修，降低维修成本，建议将室外压力管道调整为管沟敷设。我部委托该项目设计院对室外压力管道管沟敷设方案进行了设计，将消防、给水、电缆均放置于管沟，管沟长度约775米。 | 3 | 1366500 | 2021.1 | 公司总经理办公会